一、初次使用综保仪配置（默认参数）

1、综保仪通讯波特率 19200

2、综保仪通讯奇偶校验位：没有

3、综保仪通讯停止位：1位

4、综保仪通讯站址：255.255.255.001

5、PN模块默认参数状态

6、程序调整完毕后，如果有更改PN的IP地址，请参照手册内容修改。

二、可以采用文件夹中的PLC程序验证

可以使用PLC的范例、也可根据PROFINET手册进行操作。文件夹中有GSD文件。

PLC程序中读6种（拉绳、撕裂、跑偏、打滑、料流、堵料）胶带机保护的的例程，可以在PLC程序中寄存器看到返回的数据。

三、使用PLC程序运行后可以观察综保仪通讯指示灯的状态

文件中的视频是综保仪和PLC正常工作的指示灯状态，可以参照这个视频来确认是否工作正常.

四、例程为巢号地址分配说明

01号槽号地址分配为拉绳为地址1开始的报警地址  （综保仪寄存器地址为24624）

02号槽号地址分配为撕裂为地址1开始的报警地址  （综保仪寄存器地址为24688）

03号槽号地址分配为跑偏为地址1开始的报警地址  （综保仪寄存器地址为24752）

04号槽号地址分配为打滑为地址1开始的报警地址  （综保仪寄存器地址为24816）

05号槽号地址分配为料流为地址1开始的报警地址  （综保仪寄存器地址为24880）

06号槽号地址分配为堵料为地址1开始的报警地址  （综保仪寄存器地址为24944）

每个巢参数设置基本相同，注意起始地址变化内容